Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA Miesto: SENICA, VAJANSKÉHO 27/4, 905 01 Investor: MESTO SENICA Časť: Elektroinštalácia Vypracoval: Rusová Gabriela, Osv. č. 013 ITA 1998 EZ P A E2 Dátum: 06/2020

PROJEKT PRE REALIZÁCIU

OBSAH DOKUMENTÁCIE

|  | Písomná časť: 1, Technická správa, 4listy 1, Protokol o prostredí 2listy Výkresová časť: 1, Dispozícia - v.č.001, 2A4 2, Rozvádzač RJ7 - v.č.002, 3A4 |
| --- | --- |
| Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA Miesto: SENICA, VAJANSKÉHO 27/4, 905 01 Investor: MESTO SENICA Časť: Elektroinštalácia Vypracoval: Rusová Gabriela, Osv. č. 013 ITA 1998 EZ P A E2 Dátum: 06/2020 |  |

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- 1.Charakteristika zariadenia a základné údaje

  - Účel zariadenia a rozsah projektu

Projekt rieši elektroinštaláciu koncertnej sály v objekte ZUŠ Senica, investor Mesto Senica.

### Projekt  začína v jestvujúcom  rozvádzači  PJ7  a končí napojením nových zásuvkových a svetelných okruhov v koncertnej sále a tiež  napojením jestvujúcich okruhov priľahlých priestorov priestorov koncertnej sály.  Do rozvádzača bude nutné na základe revíze č.196/2019 priviesť nový prívodný kábel.

### Súčasťou projektu je  schéma rozvádzača RJ7,  svietidlá, spínače,  zásuvky,  káble,  trubky, a drobný elektroinštalačný materiál.

- 1.2    Rozvodná sústava

- 3 PEN/NPE, AC, 50 Hz,  400V/230V TN–C-S

- 1.3	Predpokladané  parametre nového zariadenia

Inštalovaný príkon  	 			Pi =  18 kW

Výpočtové zaťaženie 			              Pv =  7 kW

- 1.4	Požiadavky na istenie

- Priradenie istiacich prvkov káblom vyhovuje STN 33 2000-5-52

- Skratová odolnosť použitých istiacich prvkov vyhovuje podmienke 434.3.1 normy  STN 33 2000-4-43. Istiace prvky zabezpečujú vypnutie skratu podľa čl. 434.3.2 tejto normy za čas nižší, než čas, za ktorý by oteplenie vodičov káblov dosiahlo prípustnú teplotnú medzu.

- 1.5	STN a bezpečnostné predpisy

Projektová dokumentácia je spracovaná s platnými STN a bezpečnostnými predpismi, najmä:

STN 33 2000-1 – Elektrické inštalácie budov. Časť1:Rozsah platnosti, účel a základné princípy

STN IEC 61140 (33 2010) – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre   inštaláciu a zariadenia.

STN 33 2000-4-41 – Elektrické zariadenia časť 4 : Bezpečnosť, kapitola 41: Ochrana pred    úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-3 - Elektrické zariadenia časť 3 : Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-5-54 Elektrické zariadenia časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení, kapitola        54: Uzemnenie a ochranné vodiče.

STN 33 2000 –5-52  - Elektrické rozvody

STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy na elektrických zariadeniach

STN 33 2000-4-43 - Elektrotechnické predpisy  - Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy  - Opatrenia na ochranu proti

nadprúdom

STN 33 2310 – Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych priestoroch

EN12464-1- Predpisy pre navrhovanie osvetlenia

1.7	Stupeň dodávka el. Energie.

Podľa STN 341610 je uvažovaný stupeň č.3 el. energie.

- 1.8.    Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN332000-4-41

Podľa kapitoly 411 – Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

– podľa A.1 – Základná izolácia živých  častí

- podľa A.2 –  Zábranami alebo krytmi

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

– podľa 411.3.1.1 – Ochranné uzemnenie - musí vyhovovať 411.4 pre systém TN.

Rozvádzače v objekte sú pripojené na uzemňovaciu sústavu.

- podľa 411.3.1.2 –  Ochranné pospájanie – na sústavu ochranného pospájania musí byť pripojený uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia prípojnica (PEN zbernica v hlavných napájacích rozvádzačoch objektu) , kovové technické a technologické potrubia, prístupné cudzie vodivé časti.  Vodiče hlavného pospájania musia vyhovovať požiadavkám normy STN 33 2000-5-54.

– podľa 411.3.2 – Samočinné odpojenie pri poruche - musí vyhovovať 411.4 pre systém TN.

Podľa kapitoly 415 – Ochranné opatrenie: doplnková ochrana

- 415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

1.6 Ochrana pred prepätím

Prepäťová ochrana je realizovaná v rozvádzači RJ7 prostredníctvom kombinovanej prepäťovej ochrany triedy B+C.

Technické riešenie

  - Pripojenie RJ7

- Rozvádzač RJ7 je oceloplechový , zapustený, jestvujúci. Jestvujúci prívod na základe revízie č.169/2019 je nevyhovujúci – z pôvodného vývodu hlavného rozvádzača bude do rozvádzača RJ7 privedený nový kábel

- N2XH-J 4x10 B2ca s1,d1a1, súbežne s ním bude privedený vodič CY6.  V rozvádzači bude urobené rozdelenie zbernice PEN na PE a N, nakoľko časť okruhov jestvujúcich, ktoré sa nerekonštruujú je vyhotovená v sústave TN-C bude pripojená na zbernicu PEN.

- Jestvujúce prístroje v rozvádzači budú zdemontované, nahradené budú novými prístrojmi podľa schémy na v.č.002.

  - Elektroinštalácia

- Osvetlenie je vypracované podľa normy EN12464-1, kap.5, požiadavky na osvetlenie miestností podľa úloh a činností boli v daných priestoroch hodnoty osvetlenia určené na základe hodnôt z tabulky . Osvetlenie je riešené svietidlami LED – viď výkres č.001.

- Okruhy svietidiel SV1, SV5 – reflektory – sú napojené zo stykačových okruhov, okruhy svietidiel SV3 sú spínané pomocou tlačidiel, ovládanie je navrhnuté pomocou systému DALI eco – riadiacich jednotiek pre DALI drivery LED svietidiel. Osvetlenie je spinané stupňovite.

Čistenie svietidiel je nutné previesť 1krát za šesť mesiacov, nátery stien je nutné previesť 1krát za tri roky.

Svetelné okruhy sú napájané káblami  H2XH 1,5mm2, zásuvkové vývody sú urobené káblami H2XH 2.5mm . Káble sú vedené v žľaboch 125/50, 62/50 v podhľadoch a na príchytkách, resp. na príchytkách, resp. v lištách PVC.

Hlavné osvetlenie je doplnené jestvujúcimi núdzovými únikovými svietidlami s piktogramami  1x8W na únikových miestach pred vstupmi  a bezpečnostými núdzovými svietidlami 1x8W. Núdzové svietidlá sú so zabudovanými akumulátormi.

Použité prístroje  osadené v bezhalogenových krabiciach,  elektroinštalačné krabice sú  typové a vyhotovené v krytí zodpovedajúcom danému prostrediu. Elektrické prístroje / zásuvky a spínače / sú inštalované vo výške 0,7 až 1,3m od podlahy. Prípadné prestupy požiarne deliacimi konštrukciami musia byť vyhotovené podľa príslušných noriem a predpisov v koordinácii s požiarnou časťou dokumentácie. Prestupy káblov musia byť po ukončení montáže protipožiarne utesnené. Odolnosť protipožiarnych upcháviek je podľa PBR. Požiarna izolácia musí byť vykonaná odbornou firmou s atestáciou pre dané práce podľa technológie overenej štátnou skúšobňou.

Každý kábel v tomto projekte musí byť na oboch koncoch riadne označený štítkom.

3.Povinnosti organizácie, resp.prevádzkovateľa zariadenia

Podľa §8 vyhlášky č.508/2009 Z.z. je zamestnávateľ, resp.fyzická osoba-podnikateľ povinný zaistiť bezpečnosť technických zariadení dodržiavaním bezpečnostnotechnických požiadaviek a dbať na pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a skúšok, viesť evidenciu vyhradených technických zariadení, archivovať doklady  o zariadení – výsledky odborných prehliadok a skúšok, technickú dokumentáciu – projekt so zaznačením všetkých aktuálnych zmien.  Prvá odborná prehliadka a skúška a dokumentácia skutočného vyhotovenia musia byť k dispozícii orgánom štátneho dozoru  po celú dobu prevádzkovania zariadenia.

Pre prevádzku vyhradených technických zariadení organizácia vypracuje miestne prevádzkové predpisy.

Za bezpečnosť a spoľahlivosť zariadenia organizácia zodpovedá aj podľa §133 Zákonníka práce.

4.Bezpečnostné  opatrenia na zníženie zostatkového nebezpečenstva podľa  §4, §13  BOZP č.124/2006

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození podľa zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa §4 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z musí byť súčasťou projektu vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Pri vykonávaní montáže, prevádzky, údržby a kontroly el. zariadení je nutné postupovať s prihliadnutím na súčasné právne predpisy a technické normy a iné predpisy, čím sa  zaručí bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a eliminujú sa neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle uvedeného zákona.

Stanovenie rizika a opatrenia na ich odstránenie, alebo obmedzenie

Najlepší prípad = dodržiavané sú všetky bezpečnostnotechnické požiadavky

Najhorší prípad = nie sú dodržiavané bezpečnostnotechnické požiadavky

Príklady pre významné ochranné opatrenia na zníženie rizika:

Poučenie obsluhy podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Zb.

Používanie osobných ochranných a pracovných pomôcok podľa príslušných predpisov

( STN38 1981) a podľa interných nariadení prevádzkovateľa.

Dodržiavanie zákazu vstupu nepovolaným osobám.

Údržbu elektrických zariadení môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou

kvalifikáciou, t.j. osoby znalé, musia mať vykonanú skúšku  podľa vyhl.č.508/2009.

Práce s otvoreným ohňom je možné vykonávať na základe povolenia prevádzkovateľa

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke,  resp. ochrana pred dotykom živých  častí  je vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41 izolovaním živých častí, resp. zábranami alebo krytmi, resp. umiestnením mimo dosahu,.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche,  resp. ochrana pred dotykom neživých častí   je vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením napájania, resp. použitím zariadení triedy ochrany II, resp. elektrickým oddelením.

Elektrozariadenia musia byť podrobené pravidelným odborným prehliadkam v časovom cykle podľa vyhl.č.508/2009 Z.z.

V Hlohovci 06/2020

Rusová Gabriela

Stavba:	       STAVEBNÉ ÚPRAVY

KONCERTNEJ SÁLY

V OBJEKTE ZUŠ SENICA

Miesto: 	       SENICA, VAJANSKÉHO 27/4, 905 01

Investor:	       MESTO SENICA

Vypracoval:     Rusová Gabriela,

Osv. č. 013 ITA 1998 EZ P A E2

Dátum:            6/2020

Protokol o určení vonkajších  vplyvov

č. 01/06/2020 , dňa 1.06.2020

- Podklady použité pre vypracovanie protokolu

Stavebné výkresy

Popis hlavnej stavebnej konštrukcie

2.	Zdôvodnenie vypracovania protokolu

Z dôvodu vykonania rekonštrukcie koncertnej sály  –   posúdenie dotknutých priestorov objektu podia sprasných STN.

3. Popis charakteru objektu

Objekt v ktorom sa nachádza koncertná sála je jestvujci murovaný objekt. Koncertná sála je jedna miestnosť s hladiskom a podiom, rozvádzač pre sálu sa nachádza na jej obvodovej stene orientovaný je smerom do vestibulu, priestor je obložený dreveným obkladom.

Úlohou tohoto protokolu je určenie vplyvov podľa STN33 2000-5-51. Na el. zariadenie a elektroinštaláciu pôsobí okolie a naopak. Vonkajšie vplyvy svojou prítomnosťou predurčujú priestory s elektroinštaláciou a el. zariadeniami z hľadiska nebezpečia úrazu el. Prúdom, elektrickým či elektromagnetickým poľom, aby boli zabezpečené základné podmienky bezpečnosti osôb, zvierat, majetku a životného prostredia, pri prevádzkovej spoľahlivosti,  pri určenom spôsobe používania elektroinštalácie a el. zariadení, aby zariadenia boli inštalované  a vyberané podľa STN  33 200-5-51. Výber el. zariadení a el. prvkov podľa vonkajších vplyvov je potrebné robiť nielen na ohľadom na správnu funkciu, ale aj s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivosti opatrení na zaistenie bezpečnosti podľa STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-4- 46.

V objekte sa nebudú skladovať ani sa nebude pracovať s látkami, ktoré by boli  zdrojom úniku nebezpečných pár a plynov, resp. kvapalín.

Určenie vplyvov vo vnútornom priestore:

podľa STN 332000-5-51 vonkajšie vplyvy kategória 3:  AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA2, CB1

Vypracoval : Rusová Gabriela

Hlohovci dňa 06/2020

## 6. 	Prehľad vonkajších vplyvov, kategorizácia vonkajších vplyvov