#### POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY #### TECHNICKÁ SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

| Názov stavby: | STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Miesto : | SENICA, VAJANSKÉHO 27/4, 905 01 |
|  | Katastrálne územie : | Senica |
|  | Okres : | Senica |
|  | Samosprávny kraj : | Trnavský |
| Stavebník (investor) : |  |  |
|  |  | MESTO SENICA |
|  |  | ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V SENICI |
| Projekt: : | Autor zmien: Ing. arch. Marek Halinár |  |
|  | Špecialista PO: | Pavol Valent |
|  | Vypracoval: | Pavol Valent |
|  | Adresa: | Javorec 586, Sobotište, 906 05 |
|  | Kontakt: | 0948 503 779 |
|  | E - mail: | pvalent @pvalent.sk |
| Spôsob realizácie stavby : | dodávateľsky |  |

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU:

- charakteristika stavby: 	Stavebné úprava jestvujúcej koncertnej sály v objekte ZUŠ Senica.

- miesto stavby: 		Stavba sa nachádza v Senici, VAJANSKÉHO 27/4.

- úžitková plocha: 		170,83 m2

PREDMET RIEŠENIA:

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy interiéru koncertnej sály v objekte ZUŠ. Zámerom je skvalitniť zvukovo-technické a tepelno-technické vlastnosti stropu výmenou nevyhovujúceho podhľadu FEAL, ktorý nie je vhodný pre daný typ priestoru z hľadiska zvukovo-technického aj estetického. Súčasťou stropu budú aj nové zabudované a prisadené osvetľovacie prvky.  Zároveň sa vymenia niektoré povrchy - obkladové panely stien za javiskom, čiastočne za hľadiskom a taktiež nové budú aj nášľapné vrstvy podláh (koberce, vinylové, pvc podlahy).

Vymení sa aj nevyhovujúca elektroinštalácia.

ROZSAH STAVEBNÝCH ÚPRAV:

Rozsah stavebných úprav po demontážnych a búracích prácach (popis búracích prác je v samostatnej technickej správe a vo výkresoch búracích prác) bude nasledovný:

- oprava povrchu stien po vybúraných a demontovaných konštrukciách,

- zabezpečenie oceľových nosníkov I 280 proti klopeniu, ako aj zabezpečenie ich spolupôsobenia pre zaťaženie,

- výmena časti drevených trámov stropu,

- montáž nových SDK podhľadov,

- montáž novej elektroinštalácie v celom rozsahu sály až po príslušný rozvádzač (vrátane vypínačov, zásuviek a termostatov),

- montáž novej nášľapnej vrstvy pódia (javiska), vrátane doplnenia schodiskového stupňa pozdĺž javiska,

- montáž drevených obkladových konštrukcií (roštu a obkladových panelov stien),

- doplnenie nutného technického vybavenia podhľadov (zabudované a predsadené svietidlá, zabudované elektricky ovládané premietacie plátno),

- inštalácia predsadenej oblúkovej stienky na javisku,

- nášľapné vrstvy podláh v celom rozsahu budú nahradené novými,

- sedadlá hľadiska po zhotovení všetkých stavebných a povrchových úprav budú spätne namontované do pôvodnej polohy.

RIEŠENIE POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVEBNÝCH ÚPRAV:

Jestvujúca jednopodlažná časť koncertnej sály štvorpodlažného objektu ZUŠ, ktorá bola realizovaná ako murovaná stavba s oceľovo-dreveným trámovým stropom a drevenou nosnou konštrukciou strechy – zmiešané stavebné konštrukcie.

Požiarna bezpečnosť posudzovaných stavebných úprav stavby, ktorá bola realizovaná a uvedená do užívania v 70. rokoch minulého storočia pred účinnosťou noriem radu STN 73 08..., je riešená z hľadiska požiarnej bezpečnosti ako zmena stavby skupiny I (zmena stavby s uplatnením obmedzených požiadaviek požiarnej bezpečnosti) podľa STN 73 0834 (Z1 a Z2:2015), STN 73 0802 (Z1 a Z2:2015) a ďalších predpisov z oblasti požiarnej bezpečnosti.

Pri posudzovanej zmene stavby nedochádza k zmene užívania stavby a priestorov, jej predmetom je iba:

- úprava, oprava, výmena a nahradenie niektorých jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií,

- nová elektroinštalácia vrátane vypínačov, zásuviek a osvetlenia.

Posúdenie navrhovaných stavebných úprav z hľadiska požiarnej bezpečnosti:

- doplnením stužujúcich prvkov jestvujúcej oceľovej nosnej konštrukcie stropu a výmenou časti poškodených drevených trámov nebude znížená požiarna odolnosť pod pôvodnú hodnotu,

- odstránením pôvodného podhľadu FEAL (z hliníkového  tvarovaného plechu) a jeho nahradenie sadrokartónovým podhľadom (triedy reakcie na oheň A2-s1,d0) na kovovej podkonštrukcií sa nezvýši stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách,

- úpravou výmenou a doplnením pôvodných drevených obkladov stien (drevotrieskové dosky s imitáciou dreva)  sa nezvýši stupeň horľavosti použitých látok,

- okenné otvory v obvodovej stene zostanú bez zmeny - šírky a výšky požiarne otvorených plôch zostávajú bez zmeny,

- elektrická inštalácia bude menená len v posudzovanom priestore koncertnej sály – nebudú nanovo zriaďované žiadne prestupy,

- počet sedadiel v koncertnej sále  zostane nezmenený a sedadlá sa budú po výmene podlahových vrstiev spätne namontované do pôvodnej polohy – pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené.

Podľa čl. 2.2.2 STN 73 0834 sa pri posudzovaných stavebných úpravách, ktoré sú z hľadiska požiarnej bezpečnosti zmenou stavby skupiny I, nevyžadujú ďalšie opatrenia.

Predmetom riešenia požiarnej bezpečnosti navrhovaných stavebných úprav je zabezpečiť:

- aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie, pri realizácií stavby a jej užívaní riešili a dodržiavali požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby,

- aby pri zmene stavby  nedošlo k zníženiu požiarnej bezpečnosti objektu, bezpečnosti osôb a sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.

POSÚDENIE POŽIARNEJ ODOLNOSTI STAVEBNĆH KONŠTRUKCIÍ

Murované steny z tehál hr. 450 mm – najmenšia požiarna odolnosť 180 minút, stupeň horľavosti použitých stavebných látok A.

Murované stĺpy medzi oknami s najmenším rozmerom 450/450 mm  – najmenšia požiarna odolnosť 180 minút, stupeň horľavosti použitých stavebných látok A.

Oceľové nosníky stropu I 280 – najmenšia požiarna odolnosť 15 minút, stupeň horľavosti použitých stavebných látok A.

Drevené trámy 100/150 mm vložených medzi oceľové nosníky – najmenšia požiarna odolnosť drevených trámov 15 minút, stupeň horľavosti použitých stavebných látok C2.

Záklop z dosák hr. 30 mm so škvárobetónom hr. 80 mm – najmenšia požiarna odolnosť 15 minút, stupeň horľavosti drevených dosák C2, stupeň horľavosti škvárobetónu A.

Nad stropom je povalový priestor, ktorý je nevyužívaný – nie úžitkovým podlažím a je bez náhodného požiarneho zaťaženia. Krov je samostatný  so stojatou stolicou a je uložený na väzné trámy nad oceľovým stropom a teda daný strop nepriťažuje.

Rímsa krovu je z prefa betonových panelov + zalievka pod pomúrnicu krovu.

Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy umiestnená nad oceľovo-dreveným trámovým stropom so záklopom, ktorý plní funkciu požiarneho stropu nad koncertnou sálou sa podľa čl. 6.6.1 STN 73 0802 požiarna odolnosť strešnej konštrukcie nevyžaduje.

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií bola posúdená podľa STN 73 0821.

ZÁVER

Na základe výsledkov hodnotení, je možné konštatovať, že navrhované stavebné úpravy koncertnej sály v objekte ZUŠ Senica spĺňajú požiadavky požiarnej bezpečnosti.

V Sobotišti,  december 2020					Pavol Valent